## Sheet1
序号 | 物资名称 | 型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
1 | 防腐型回转式格栅除污机 | B=800mm,b=20mm，N=0.9KW，安装角度75° | 不锈钢 | 台 | 1 |  |  | 含控制柜、预埋件(进水方向左侧单格)
2 | 铸铁镶铜方闸门 | BxH=400X400mm，P=0.5kw | 铸铁 | 台 | 4 |  |  | 含电手动启闭机、预埋件
3 | 潜污泵 | Q=300m /h，h=11m，P=22.0kw | 不锈钢 | 台 | 2 |  |  | 含耦合器、预埋件，1用1备
4 | CD1型电动葫芦 | 起升高度H=10m，起重量2t，P=3.0kw | / | 套 | 1 |  |  | 含工字钢导轨、预埋件
5 | PLC控制柜 |  | / | 套 | 1
6 | 轴流通风机 | (FT30-11,NO3),N＝150W | 玻璃钢 | 台 | 1
7 | 潜污泵 | Q=10m /h，h=14m，P=0.75kw | 不锈钢 | 台 | 1 |  |  | 冷备，用于排干集水坑集水
8 | 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 | MF/ABC5,充装量5kg |  | 具 | 3
二、细格栅及平流沉砂池
1 | 升杆式排泥阀 | DN200,N=0.75KW |  | 套 | 4
2 | 砂水分离器 | Q=7000m³/d,N=0.55KW |  | 套 | 1
3 | 螺旋输送压榨一体机 | WLS-260,N=4.0KW |  | 台 | 1
4 | 内进流格栅除污机 | B×H=1500×1400,b=3mm,α=90°,N=2.5KW |  | 台 | 2
5 | 钢制插板闸门 | B=1500,H=1400 |  | 道 | 6
6 | 中压冲洗水泵 | Q=8m³/h,H=60m,N=7.5KW |  | 台 | 1
7 | 冲洗储水水罐 | V=9m³ |  | 套 | 1
8 | 电磁流量计 | DN400 |  | 个 | 1
三、事故池、调节池
1 | 潜水推流器 | Φ=1.6m,V=52r/min,N=1386N,P=3.0KW | 不锈钢 | 套 | 2 |  |  | 成套设备，配套起吊架，预埋件等
2 | 潜水混流泵 | Q=306m³/h,h=10m,P=11KW,钢套筒安装 | 不锈钢 | 台 | 2 |  |  | 1用1备，变频控制，包括拦污栅、井筒、配套起吊架装置及配1控2不锈钢电控箱、IP55、含水下专用电缆
3 | 事故池污水提升泵 | Q=45m³/h,h=8m,P=1.5KW | 不锈钢 | 台 | 2 |  |  | 配套安装水泵吊链、导杆、耦合器、预埋件等
4 | PLC控制柜 |  |  | 套 | 1
四、水解生化池
水解池
1 | 进水挡板及可调堰板 | L=1.5m,厚度10mm | PP | 套 | 2
2 | 手动铸铁镶铜方闸门 | 300X300 | 铸铁镶铜 | 套 | 4 |  |  | 安装于配水渠/超越渠闸门
3 | 进水支管 | 含管件 | UPVC | 条 | 2
4 | 可谓式配水器 | Q1750m3/d | SS304 | 套 | 2
5 | 布水系统 | 供应商配套 | UPVC | 套 | 2 |  |  | 含管件
6 | 涡流布水器 | 直径-600mm | 复合材料 | 套 | 64
7 | 混合液回流泵 | 0-50m3/h，H-5m，N-2.2kw | 铸铁 | 套 | 3 |  |  | 2用1冷备，配套引水罐
8 | 电磁流量计 | DN100，一体式 | 成品 | 个 | 2 |  |  | 计入自控
9 | 回流系统 | 供应商配套 | UPVC | 套 | 2
10 | 排泥泵 | 40m3/h，H=l0m，2.2kw | 铸铁 | 套 | 2 |  |  | 1用1备，供货界面：池外排泥泵出口法兰
11 | 排泥系统 | 供应商配套 | UPVC | 套 | 2
12 | 可调三角出水堰板 | L=7.5m, 厚度10mm | PP | 条 | 8
13 | 现场按钮箱 | 户外型不锈钢按钮箱，防护等级IP55 | SS304 | 台 | 3 |  |  | 2台混合液回流泵、2台排泥泵的现场按钮控制
14 | 仪表箱 | 户外型不锈钢按钮箱，防护等级IP55 | SS304 | 台 | 4 |  |  | 在线2套PH线监测仪、含2套ORP在线监测仪 计入自控
15 | ORP在线监测仪 | 0-24mA | 成品设备 | 套 | 2 |  |  | 计入自控
16 | PH在线监测仪 | 0-24mA | 成品设备 | 套 | 2 |  |  | 计入自控
17 | 水解复合菌种 | / | / | 吨 | 2
18 | 手动铸铁镶钢方闸门 | 300X350 | 铸铁镶铜 | 套 | 4 |  |  | 安装于出水渠
生化池
1 | 潜水搅拌机 | 叶片Φ230，n=1400rpm,额定功率N=0.55KW |  | 台 | 6 |  |  | 包括基座、导杆、支架、起吊装置及配1控1不锈钢电控箱、IP68、水下专用电缆各16m、进口品牌
2 | A型板式微孔曝气器 | 板式曝气器 |  | 套 | 490 |  |  | 厂家配套提供池底到池底以上1米范围内所有管道、管件及支架等曝气系统所需要的所有附件，包含排污管道及附件
3 | 大直径双曲叶轮搅拌机 | 叶轮直径Φ1400mm,N=1.5KW,n=36rpm | 碳钢喷塑 | 台 | 6 |  |  | 包括基座、导杆、起吊装置及配1控1不锈钢电控箱
4 | 电动活塞式空气调流阀 | DN250,PN=1.0MPa,配一体化电动头 |  | 个 | 1 |  |  | 用于曝气池空气管
5 | 巴氏计量槽 | 喉宽0.20m，淹没系数hd/h<0.6,量程：0.018—0.25m³/s | SS304 | 个 | 1 |  |  | 用于污泥外回流，配超声波液位计，将超声波液位计计入自控
6 | 手电一体方形铸铁闸板 | A×B=300×300,H=1.9m,附壁式，双向受力 |  | 个 | 2 |  |  | 进水渠闸门及内回流渠闸门，配G=1T启闭机，配手电一体式电动头，上开式
7 | 手电一体方形铸铁闸板 | A×B=300×300,H=1.45m,附壁式，双向受力 |  | 个 | 6 |  |  | 外回流渠闸门，配G=1T启闭机，配手电一体式电动头，上开式
8 | 手电一体方形铸铁闸板 | A×B=500×400,H=1.45m,附壁式，双向受力 |  | 个 | 2 |  |  | 进水渠闸门，配G=1T启闭机，配手电一体式电动头，上开式
9 | 水平螺旋浆泵 | Q=153m³/h,H=2.0m,电机额定功率N=2.5KW |  | 套 | 5 |  |  | 4用1备（冷备)包括基座、导杆、起吊装置、穿墙翼环管及配套配1控1不锈钢电控箱，IP68，水下专用电缆各16m，配浮箱拍门水损<0.1m,变频、进口品牌
10 | 手动中线软密封蝶阀 | DN300,PN=0.6MPa |  | 个 | 8 |  |  | 用于放空管/培养管
11 | 双法兰松套限位补偿接头 | DN300,PN=0.6MPa |  | 个 | 8 |  |  | 用于放空管/培养管
12 | 手动中线硬密封蝶阀 | DN150,PN=1.0MPa,温度大于130℃ |  | 个 | 4 |  |  | 用于曝气池空气管
13 | 手动中线硬密封蝶阀 | DN125,PN=1.0MPa,温度大于130℃ |  | 个 | 8 |  |  | 用于曝气池空气管
14 | 双法兰松套限位补偿接头 | DN150,PN=1.0MPa |  | 个 | 18 |  |  | 用于曝气池空气管
15 | 双法兰松套限位补偿接头 | DN125,PN=1.0MPa |  | 个 | 4 |  |  | 用于曝气池空气管
16 | 可曲挠柔性接头 | DN300,PN=0.6MPa |  | 个 | 1
17 | 可曲挠柔性接头 | DN400,PN=0.6MPa |  | 个 | 2
18 | DO仪 | 0—15mg/L,金属电极，机械清洗 |  | 套 | 4 |  |  | 计入自控
19 | ORP仪 | (-500mV)—(+500mV) |  | 套 | 4 |  |  | 计入自控
20 | MLSS仪 | 0—10g/L，机械清洗 |  | 套 | 4 |  |  | 计入自控
21 | PH/T检测仪 | 量程0—14 |  | 套 | 2 |  |  | 计入自控
22 | NH4-N仪 | 量程0—10mg/L |  | 套 | 4 |  |  | 计入自控
23 | NO3-N仪 | 量程0—10mg/L |  | 套 | 4 |  |  | 计入自控
24 | 超声波液位计 | 量程0—10m |  | 套 | 1 |  |  | 计入自控
五、配水井及二沉池
配水井
1 | 潜污泵 | Q=155m³/h,H=7.0m,N=8KW |  | 台 | 3 |  |  | 两台配变频，两用一备
2 | 潜污泵 | Q=30m³/h,H=12m,N=2KW |  | 台 | 2 |  |  | 一用一备
3 | 微阻缓闭止回阀 | DN200,L=400mm |  | 个 | 3 |  |  | HH44T-10
4 | 微阻缓闭止回阀 | DN150,L=300mm |  | 个 | 2 |  |  | H44J-6
5 | 手动闸阀 | DN200,L=200mm |  | 个 | 4 |  |  | Z45T-10
6 | 手动闸阀 | DN150,L=200mm |  | 个 | 2 |  |  | Z41H-16C
7 | 调节堰门 | 600×300（下开式），N=0.19KW |  | 个 | 2 |  |  | 带手电两用启闭机
8 | 电动葫芦 | T=1t,H=12m |  | 套 | 1
9 | 工字钢 | 120a,L=13.9m |  | 根 | 1
二沉池
1 | 中心传动单管吸泥机主机 | Φ=12m,H=4.0m,n=0.03rpm,N配=0.25KW | 不锈钢 | 套 | 2 |  |  | 成套设备，配套预埋件等
2 | 出水三角堰 | B=250mm,L=31m,δ=3mm,不锈钢OCr18Ni9 | 不锈钢 | 套 | 2
3 | 浮渣挡板 | B=300mm,L=30m,δ=3mm,不锈钢OCr18Ni9 | 不锈钢 | 套 | 2
4 | 挡水裙板 | B=900mm,L=35m,δ=3mm,不锈钢OCr18Ni9 | 不锈钢 | 套 | 2 |  |  | 规格由设备供应商提供
5 | 配水孔管及挡板 | Φ100/Φ150,单池约40个，不锈钢OCr18Ni9 | 不锈钢 | 套 | 2 |  |  | 规格由设备供应商提供
6 | 排渣堰门（带手动启闭机） | B×H=500×400,堰门体不锈钢OCr18Ni9，丝杆2Cr13 | 不锈钢 | 套 | 2 |  |  | 配铸铁手轮铸铁启闭机
7 | 套筒阀（带手动启闭机） | Φ200启闭高度H≤1500,内套筒移动部分为不锈钢OCr18Ni9，丝杆2Cr13，其余为碳钢防腐 | 不锈钢 | 套 | 2 |  |  | 配铸铁手动启闭机
六、二次提升泵房及高密度沉淀池
1 | 中途提升泵( 潜污泵) | Q=333m/hH=5.5m.N=7.5kw | 成品 | 台 | 3 |  |  | 变频，2用1备，进口品牌，配套导杆和水下电缆 | 台 | 3
2 | 配水堰门 | BXH=800X500，N=1.1kW，水下SS304 | 成品 | 套 | 1 |  |  | 下开式 | 套 | 1
3 | 混合区搅拌机 | N=4.0kw，水下SS304 | 成品 | 套 | 1 |  |  | 变频，由高效沉淀池厂家配套提供 | 套 | 1
4 | 絮凝区搅拌机 | N=4.0kW，水下SS304 | 成品 | 套 | 1 |  |  | 变频，由高效沉淀池厂家配套提供 | 套 | 1
5 | 中心传动式刮泥机 | @6.5m,N=0.75kW，水下SS304 | 成品 | 套 | 1 |  |  | 带角下圆上方日XL=6.5mX6.5m由高放沉淀泡厂家配套提供 | 套 | 1
6 | 高效反应桶 | @=1000mm | SS304 | 套 | 1 |  |  | 与絮凝搅拌机成套、由高效沉淀池厂家配套提供 | 套 | 1
7 | 污泥凸轮泵 | Q=10m'/h,H=10m,N=2.2kW | 成品 | 台 | 3 |  |  | 单格2用1备，变频，进口品牌 | 台 | 3
8 | 沉淀区集水槽 | 2850mmX200mmX450mm=3mm | SS304 | 根 | 8 |  |  |  | 根 | 8
9 | 斜管 | @80mm.L=1000mm | 乙丙共聚 | m³ | 23.4 |  |  | 安装角度60 | m³ | 23.4
10 | 斜管支架 | 5000mmX2600mm | SS304 | 套 | 2 |  |  |  | 套 | 2
11 | 渣管 | DN200.L=6.5m | SS304 | 套 | 1 |  |  | 带手动撤渣装置 | 套 | 1
12 | 出水叠梁闸门 | BxH=800mmx2000mm，闸板高2.0m(每块05m) | 铝合金 | 套 | 1 |  |  |  | 套 | 1
13 | 电动刀闻阀 | DN100P=1.0MPa |  | 个 | 4 |  |  | 带一体化电动头 | 个 | 4
14 | 电动刀闸阀 | DN65.P=1.0MPa |  | 个 | 6 |  |  | 带一体化电动头 | 个 | 6
15 | 电动单梁悬挂起重机 | T-3.0t,H=12.0m.s=4m,N=2X0.4kW | 成品 | 套 | 1 |  |  | 配套提供工字钢轨道 | 套 | 1
| 电动葫芦 | MD1型T-3.0t.H=12.0m.N=4.5+2X0.4kW | 成品 | 套 | 1 |  |  | 与起重机配套 | 套 | 1
16 | 总磷探头 |  | 成品 | 套 | 1 |  |  | 计入自控 | 套 | 1
17 | 电磁流量计 | DN100.P=1.0MPa | 成品 | 套 | 1 |  |  | 安装于回流污泥管，由厂家成套提供 | 套 | 1
18 | 电磁流量计 | DN100.P=1.0MPa | 成品 | 套 | 1 |  |  | 安装于剩余污泥管，由厂家成套提供 | 套 | 1
19 | 液位计 |  | 成品 | 套 | 1 |  |  | 计入自控 | 套 | 1
20 | 超声波泥水界位仪 | 量程:0~6m;分体式，数显 | 成品 | 套 | 1 |  |  | 统计计入自控专业 | 套
七、滤布滤池
1 | 反冲洗泵 | Q=30m³/h,H=9.0m,N=2.2KW |  | 台 | 1 |  |  | 厂家配套
2 | 旋转驱动电机 | N=1.1KW |  | 台 | 1 |  |  | 厂家配套
3 | 电动球阀 | DN65 |  | 个 | 7 |  |  | 厂家配套
4 | 止回阀 | DN65 |  | 个 | 1 |  |  | 厂家配套
5 | 刀闸阀 | DN65 |  | 个 | 1
6 | 伸缩节 | DN65 |  | 个 | 1
7 | 真空表 |  |  | 个 | 1 |  |  | 厂家配套
8 | 可调出水堰板 | L×B=2600×300 |  | 套 | 1 |  |  | 厂家配套
9 | 可调进水堰板 | L×B=2600×300 |  | 套 | 1 |  |  | 厂家配套
10 | 滤布转盘及中心管 | D=2000 |  | 套 | 1 |  |  | 每套10个滤盘，厂家配套
11 | 电控箱 |  |  | 套 | 1 |  |  | 厂家配套
12 | 液位计 |  |  | 套 | 1 |  |  | 厂家配套
13 | 附壁式闸门 | Φ500,启闭力8t |  | 套 | 1
14 | 附壁式闸门 | Φ600,启闭力8t |  | 套 | 1
八、臭氧接触池
尾气破坏系统 |  | HCOD-3 |  | 套 | 1
1 | 催化反应罐 | 含催化剂、加热器 | SUS316 | 台 | 1
2 | 尾气破坏控制箱 |  | 碳钢喷塑 | 台 | 1
3 | 风机 | Q=60m3/h,380V,功率:0.2KW |  | 台 | 1
投加系统 |  |  |  | 套 | 1
1 | 曝气盘 | DN100 | 钛 | 只 | 28
2 | 双向呼吸阀 | DN50 | SUS316 | 只 | 1
3 | 投加分配显示流量计 | DN15,.Q=0.8-8m3/h | SUS304 | 只 | 3 |  |  | 计入自控
九、臭氧投加间
臭氧发生器
1 | 臭氧电源柜 | 软开关IGBT全桥逆变/脉冲密度调节/调节范围：10-100% |  | 台 | 2
2 | 臭氧发生室 | 产量：12kg/h,额定浓度：117～148mg/L，放电介质：DBD双间隙玻璃管,功率：124KW | SUS304 | 台 | 2
3 | PLC自动控制系统 | S7-200smart，MCGS7寸 |  | 套 | 2 |  |  | 计入自控
4 | 臭氧浓度检测仪 | 0-200mg/L，4-20mA |  | 台 | 2 |  |  | 计入自控
5 | 臭氧泄露报警仪 | 0-2ppm |  | 台 | 1 |  |  | 计入自控
6 | 氧气泄露报警仪 | 0-25% |  | 台 | 1 |  |  | 计入自控
PSA制氧系统 |  |  |  | 套 | 2
1 | 螺杆空压机 | 7.8m3/min,0.8MPa ,功率：45KW |  | 台 | 2
2 | 空气缓冲罐 | 1m3/0.8MPa |  | 台 | 2
3 | 冻干燥机 | 8.8Nm3/min,功率：2.4KW |  | 台 | 2
4 | 附干燥机 | 8.8Nm3/min |  | 台 | 2
5 | PSA制氧机 | 24Nm3/h，≥90%,功率：0.1KW |  | 套 | 2
6 | 氧气缓冲罐 | 0.3m3/0.8MPa，立式 |  | 只 | 2
冷却水系统 |  |  |  | 套 | 2
1 | 板式换热器 | Q=6m3/h DN32 | SS304 | 台 | 2
2 | 水泵 | Q=8m3/h,H=18.2m,功率：1.1KW |  | 台 | 2
3 | 膨胀罐 | 12L/1.0MPa |  | 台 | 2
4 | 配套 | 工艺阀门、仪表及底座 |  | 套 | 2
十、脱水机房及加药间
脱水机房
1 | 污泥螺杆泵 | Q=34m /h,0.6MPAN=11kw |  | 台 | 2 |  |  | 一用一备
2 | 体化溶解加药装置 | 见技术特征表 |  | 台 | 2 |  |  | 一用一备
3 | 预浓缩叠螺污水脱泥一体析 | 见技术特征表 |  | 台 | 2 |  |  | 一用一备
4 | 刮板输送机 | L=8m(进出泥轴间长度)Q=5m/h,N=7.5KW |  | 台 | 1 |  |  | 安装角度30°
5 | 污泥斗 | V=5m³ | 钢 | 个 | 1
6 | 刮板输送机 | L=4m(进出泥轴间长度)Q=5m/h,N=7.5KW |  | 台 | 1 |  |  | 安装角度60°
7 | 污泥低温带式干化机 | SDDR10000型，见技术特征表 |  | 台 | 1
8 | Z型刮板输送机 | L=7m(进出泥轴间长度),Q=3m/h,N=7.5KW |  | 台 | 1 |  |  | 安装角度0°
9 | 污泥斗 | V=12m³ | 钢 | 个 | 1
10 | 走道板 |  | 玻璃钢 | ㎡ | 20
11 | 加药计量泵 | Q=120L/h,0.7MPA,N=0.37kw |  | 台 | 2 |  |  | 一用一备， PAM投加
12 | T35型轴流通风机 | P=0.18Kw |  | 台 | 7
13 | 灭火器 | 手提式干粉灭火器 G=5kg/个 |  | 组 | 6
14 | 工字钢 | L45c |  | m | 35
15 | LX电动单梁悬挂起重机 | T=5t L=17m N=2*0.8KW |  | 台 | 1
16 | 电动葫芦 | T=5t H=6m N=7.5KW |  | 台 | 1
17 | 工字钢 | I 25a |  | m | 35
18 | LX电动单梁悬挂起重机 | I=3t L=17m N=2x0.8KW |  | 台 | 2
19 | 电动葫芦 | T=3t H=6m N=4.5KW |  | 台 | 2
20 | 污泥气泄漏报警装置 | 月于监测硫化氢、甲院、二氧化碳、氧化氢、氨气等气体 |  | 台 | 3 |  |  | 计入自控
PAC加药设备
1 | 储罐 | 容积：5000L /规格：φ1880*2200 | PE | 套 | 2
2 | 搅拌机 | 功率：1.5kw | 搅拌杆材质：碳钢衬塑 | 套 | 2
3 | 液位计 | 4-20ma PVC |  | 套 | 2
4 | 隔膜计量泵 | 流量：85L/H,压力：1.0MPa 变频控制，功率：0.37KW | 泵头材质：PVC | 台 | 2
5 | 背压阀 | 型号：DN15 | UPVC | 个 | 2
6 | 安全阀 | 型号：DN15 | UPVC | 个 | 2
7 | 脉冲阻尼器 | 容积：0.35L | PVC | 个 | 2
8 | Y型过滤器 | 型号：DN15 | UPVC | 个 | 2
9 | 隔膜压力表 | YN-60 |  | 个 | 2
10 | 计量泵撬装支架 |  | 碳钢喷漆 | 套 | 2
11 | PLC控制柜 | 预留以太网通讯接口 | 碳钢喷漆 | 套 | 1
12 | 卸料泵 | 流量：12m³/h 扬程：19米 功率：1.1kw |  | 台 | 2
13 | 卸料泵就地控制柜 |  | 碳钢喷塑 | 套 | 1
14 | 简易检修平台 | 尺寸：1460*600*800 配套滑轮 | 碳钢 | 套 | 1
15 | 管件、线缆 | 和创标配管件线缆，进出设备2米范围内 |  | 套 | 1
PAM加药设备
1 | 三腔一体化溶药箱 | 形式：三腔 尺寸：1800*1000*900制备能力：1000L/H | 304不锈钢 | 套 | 1
2 | 溶解搅拌器 | 立式齿轮减速机 功率：550w 转速：136r/min | 304不锈钢 | 台 | 3
3 | 干粉定量给料机 | 料斗容量：50L,功率：0.3KW,步进驱动器调节给料量 配套阻旋式料位计、振动器 | 304不锈钢 | 台 | 1
4 | 自动供水系统 | DN25 含进水电磁阀/浮子流量计（0.3-3m³/h）IFM涡街流量计（4-20ma）/静压液位变送器 |  | 套 | 1
5 | 投加计量泵 | 流量：500L/H,压力：0.5PMa,功率：0.55KW | PVC | 台 | 2
6 | 计量泵配件 | 安全阀、背压阀、脉冲阻尼器、Y型过滤器、隔膜压力表、碳钢喷塑撬装支架 |  | 套 | 2
7 | PLC控制柜 | 预留以太网通信接口 | 碳钢喷漆 | 套 | 1
8 | 简易上料平台 | 尺寸：1460*600*800 | 碳钢 | 套 | 1
9 | 管件线缆 | 控制柜到就低设备线缆（2米内） |  | 宗 | 1
乙酸钠加药设备
1 | 储罐 | 容积：15000L规格：φ2800*2900 | PE | 套 | 2
2 | 搅拌机 | 功率：4.0kw | 碳钢衬塑 | 套 | 2
3 | 液位计 | 4-20ma | PVC | 套 | 2
4 | 隔膜计量泵 | 流量：240L/H,压力：0.7MPa 变频控制，功率：0.37Kw | PVC | 台 | 2
5 | 背压阀 | 型号：DN20 | UPVC | 个 | 2
6 | 安全阀 | 型号：DN20 | UPVC | 个 | 2
7 | 脉冲阻尼器 | 容积：0.6L | PVC | 个 | 2
8 | Y型过滤器 | 型号：DN20 | UPVC | 个 | 2
9 | 隔膜压力表 | YN-60 |  | 个 | 2
10 | 计量泵撬装支架 |  | 碳钢喷漆 | 套 | 2
11 | PLC控制柜 | 预留以太网通讯接口 | 碳钢喷漆 | 套 | 1
12 | 卸料泵 | 流量：26m³/h 扬程：24米 功率：2.2kw |  | 台 | 2
13 | 卸料泵就地控制柜 |  | 碳钢喷漆 | 套 | 1
14 | 简易检修平台 | 尺寸： 配套滑轮 | 碳钢 | 套 | 1
15 | 管件、线缆 | 和创标配管件线缆，进出设备2米范围内 |  | 台 | 1
十一、储泥池
1 | 自吸式曝气机 | 充氧量3.2-4.6kgO2/h N=4KW | 钢 制 | 台 | 2 |  |  | 配套提供DN50空气管与支架
十二、鼓风机房
1 | 过滤器 | DN300 |  | 个 | 2
2 | 消音器 | DN300 | 玻璃钢 | 个 | 4
3 | 手动蝶阀 | DN300，PN=1.0MPa |  | 个 | 4
4 | 止回阀 | DN300，PN=1.0MPa |  | 个 | 2
5 | 放空消声器 | DN300 |  | 个 | 2
6 | 放空阀 | DN300 |  | 个 | 2
7 | 多级离心鼓风机 | Q=46m3/min,N=55kW，压力=49kpa |  | 个 | 2
8 | 手提式磷酸按盐干粉灭火器 | MF/ABC5,充装量5kg |  | 具 | 10
9 | CD3-6D | T=3t.H=6m.N=4.5kW.L=21.75m |  | 台 | 1
十三、紫外线消毒池（远期）
1 | 手动闸门 | BxH=500x500 | 钢 制 | 道 | 4
2 | 控制柜 | BxH=800x1900 |  | 套 | 2 |  |  | 紫外消毒设备配套
3 | 空压机 | Q=5000m/h;单套三排，每8根，总功率7.68kw |  | 套 | 2 |  |  | 紫外消毒设备配套
4 | 滤网 | H=700 |  | 套 | 4 |  |  | 紫外消毒设备配套
5 | 导流板 | 电子镇流器、在线机械清洗系统、石英套管等 |  | 套 | 2 |  |  | 紫外消毒设备配套
6 | 紫外线消毒模块 | DN65 |  | 套 | 2 |  |  | 低压高强汞齐灯,单根功灯管率320w
7 | 水位传感器 |  |  | 套 | 2 |  |  | 紫外消毒设备配套
8 | 固定溢流堰 | L×B=2600×300 |  | 套 | 2 |  |  | 紫外消毒设备配套
9 | 其他设备 | L×B=2600×300 |  | 套 | 2 |  |  | 紫外消毒设备配套
十四、巴氏计量槽
1 | 流量计 | WL1A1型超声波明渠流量计 |  | 套 | 1
2 | 巴氏流量槽 | Q=3.0~250L/s | 玻璃钢 | 套 | 1
十五、尾水提升泵房
1 | 潜水泵 | Q=285m[3]/h、H=根据排污口m、配用电机功率N=XXkw | 叶轮：不锈钢304L/壳体：铸铁 | 台 | 3 |  |  | 2用1备，附：自动耦合器、底座、成套控制箱一套，需配特制吊钩，及导向绳,变频调节
2 | 潜水泵 | Q=20m[3]/h、H=18m、配用电机功率N=4kw | 叶轮：不锈钢304L/壳体：铸铁 | 台 | 3 |  |  | 2用1备，附：自动耦合器、底座、成套控制箱一套，需配特制吊钩，及导向绳,变频调节
3 | 铸铁镶铜圆闸门 | DN400，下开式H=3.85m（孔中心至池顶），反向受压 | 铸铁镶铜 | 台 | 1 |  |  | 附：手电两用启闭机t=3T、丝杆、轴套架、连接套
4 | 电动葫芦、行车 | 起重量2.0t，起升高度9m,N=3+0.4KW | 组合件 | 套 | 1
5 | 超声波液位计 | 量程:0-10m，一体式,4-20mA信号输出 |  | 套 | 1 |  |  | 计入自控
十六、除臭设备
1 | 离子除臭设备 | 4.0mx1.5mx1.8m | 不锈钢304 | 套 | 1 |  |  | 2用1备，附：自动耦合器、底座、成套控制箱一套，需配特制吊钩，及导向绳,变频调节
2 | 离心风机 | 风量：10000m3/h 功率：10kw | 玻璃钢 | 套 | 1 |  |  | 2用1备，附：自动耦合器、底座、成套控制箱一套，需配特制吊钩，及导向绳,变频调节
3 | 电控柜 |  | 不锈钢304 | 套 | 1 |  |  | 附：手电两用启闭机t=3T、丝杆、轴套架、连接套
4 | 排放筒 | 规格:DN900 高度：距厂区地面15米 | 玻璃钢 | 套 | 1
5 | 内部风管 |  | 玻璃钢 | 批 | 1 |  |  | 计入自控

## Sheet2
编号 | 编号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材质 | 备注
名 | 1 | 中途提升泵( 潜污泵) | Q=333m/hH=5.5m.N=7.5kw | 台 | 3 | 成品 | 变频，2用1备，进口品牌，配套导杆和水下电缆
中途提升泵( 潜污泵) | 2 | 配水堰门 | BXH=800X500，N=1.1kW，水下SS304 | 套 | 1 | 成品 | 下开式
配水堰门 | 3 | 混合区搅拌机 | N=4.0kw，水下SS304 | 套 | 1 | 成品 | 变频，由高效沉淀池厂家配套提供
混合区搅拌机 | 4 | 絮凝区搅拌机 | N=4.0kW，水下SS304 | 套 | 1 | 成品 | 变频，由高效沉淀池厂家配套提供
絮凝区搅拌机 | 5 | 中心传动式刮泥机 | @6.5m,N=0.75kW，水下SS304 | 套 | 1 | 成品 | 带角下圆上方日XL=6.5mX6.5m由高放沉淀泡厂家配套提供
中心传动式刮泥机 | 6 | 高效反应桶 | @=1000mm | 套 | 1 | SS304 | 与絮凝搅拌机成套、由高效沉淀池厂家配套提供
高效反应桶 | 7 | 污泥凸轮泵 | Q=10m'/h,H=10m,N=2.2kW | 台 | 3 | 成品 | 单格2用1备，变频，进口品牌
污泥凸轮泵 | 8 | 沉淀区集水槽 | 2850mmX200mmX450mm=3mm | 根 | 8 | SS304
沉淀区集水槽 | 9 | 斜管 | @80mm.L=1000mm | m³ | 23.4 | 乙丙共聚 | 安装角度60
斜管 | 10 | 斜管支架 | 5000mmX2600mm | 套 | 2 | SS304
斜管支架 | 11 | 渣管 | DN200.L=6.5m | 套 | 1 | SS304 | 带手动撤渣装置
渣管 | 12 | 出水叠梁闸门 | BxH=800mmx2000mm，闸板高2.0m(每块05m) | 套 | 1 | 铝合金
出水叠梁闸门 | 13 | 电动刀闻阀 | DN100P=1.0MPa | 个 | 4 |  | 带一体化电动头
电动刀闻阀 | 14 | 电动刀闸阀 | DN65.P=1.0MPa | 个 | 6 |  | 带一体化电动头
电动刀闸阀 | 15 | 电动单梁悬挂起重机 | T-3.0t,H=12.0m.s=4m,N=2X0.4kW | 套 | 1 | 成品 | 配套提供工字钢轨道
电动单梁悬挂起重机 |  | 电动葫芦 | MD1型T-3.0t.H=12.0m.N=4.5+2X0.4kW | 套 | 1 | 成品 | 与起重机配套
电动葫芦 | 16 | 总磷探头 |  | 套 | 1 | 成品 | 计入自控
总磷探头 | 17 | 电磁流量计 | DN100.P=1.0MPa | 套 | 1 | 成品 | 安装于回流污泥管，由厂家成套提供
电磁流量计 | 18 | 电磁流量计 | DN100.P=1.0MPa | 套 | 1 | 成品 | 安装于剩余污泥管，由厂家成套提供
规格型号 | 19 | 液位计 |  | 套 | 1 | 成品 | 计入自控
Q=333m/hH=5.5m.N=7.5kw | 20 | 超声波泥水界位仪 | 量程:0~6m;分体式，数显 | 套 | 1 | 成品 | 统计计入自控专业
BXH=800X500，N=1.1kW，水下SS304
N=4.0kw，水下SS304
N=4.0kW，水下SS304
@6.5m,N=0.75kW，水下SS304
@=1000mm
Q=10m'/h,H=10m,N=2.2kW
2850mmX200mmX450mm=3mm
@80mm.L=1000mm
5000mmX2600mm
DN200.L=6.5m
BxH=800mmx2000mm，闸板高2.0m(每块05m)
DN100P=1.0MPa
DN65.P=1.0MPa
T-3.0t,H=12.0m.s=4m,N=2X0.4kW
MD1型T-3.0t.H=12.0m.N=4.5+2X0.4kW
DN100.P=1.0MPa
单位数量
材质
备注
6
成品
变频，2用1备、进口品牌。配套导杆和水下电缆
套
成品
下开式
≈阿扼挨氨
变频，由高效沉淀池厂家配套提供
成品
变频，由高效沉淀池厂家配套提供
带扫角下图上方BXL=6.5mX6.5m由高教沉淀池厂家配套提供
成品
与絮紧揽拌机成套，由高效沉淀泡厂家配套提供
6
SS304
台
6
成品
单格2用1备，变频、进口品牌
夜
8
SS304
m
23.4
乙丙共聚
安装角度60
Ss304
套
益
SS304
合金
带手动搬渣装置
带一体化电动头
带一体化电动头
茗
成品
成品
成品
成品
配套提供工字钢轨道
与起重机配套
计入沱敖菜自控
安装于回流污泥管，由厂家成套提供