## Sheet1
序号 | 名称 | 规格 | 材料 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 品牌 | 备注
一、细格栅渠及曝气沉砂池
1 | 回转式细格栅机 | 渠宽B=1.3m，渠深H=1.65m，栅隙b=5mm，α=75°,功率N=1.5kW |  | 套 | 2 |  |  |  | 近期1用1备；远期2用，配1控3不锈钢电控箱，IP54
2 | 无轴螺旋输渣机 | ∅320，L=5400，N=1.5kW |  | 套 | 1 |  |  |  | 配套电控箱控制
3 | 电动平面不锈钢闸门 | 止水断面B×H=1100mm×1300mm，渠宽1.30m常开，上开式，N=1.5kW，龙门架高度≥1.1m |  | 套 | 4 |  |  |  | 配手电两用启闭机及一体化电动头
4 | 栅渣导筒 | A×B=400×400，L=3000，现场制作，δ=5mm | 不锈钢 | 套 | 1
5 | 渣斗 | LxBxH=1500x1500x1200 |  | 个 | 1 |  |  |  | 成品
6 | 闸阀 | DN100，PN=1.0MPa |  | 个 | 2 |  |  |  | 用于细格栅渠放空
7 | 法兰式电动蝶阀 | DN700 PN=1.0MPa | 球墨铸铁 | 个 | 1 |  |  |  | 手自一体 带电动头
8 | 双法兰限位补偿接头 | DN700，PN=1.0MPa |  | 个 | 1
9 | 除油除砂桥 | Lk=4.25m，H=7.0m，泵提Q=30m3/h，行走功率N=2×0.75kw，吸砂功率N=2×4.5kw |  | 套 | 2 |  |  |  | 近期1用1备；远期2用，配1控1不锈钢电控箱，IP54
10 | 螺旋砂水分离器 | Q=5～12L/s，N=0.37KW |  | 套 | 2 |  |  |  | 近期1用1备；远期2用，配1控1不锈钢电控箱，IP54
11 | 电动平面不锈钢闸门 | 止水断面B×H=1300mm×1400mm，渠宽1.59m，常开，上开式，N=1.5kW，龙门架高度≥1.1m | 不锈钢 | 套 | 2 |  |  |  | 配手电两用启闭机及一体化电动头
12 | 手电两用铸铁镶铜方闸门 | 800x800，上开式 ，正向受压，N=1.1kW，H{中心}=5.25m | 铸铁镶铜 | 套 | 1 |  |  |  | 配手电两用启闭机及一体化电动头
13 | 手电两用铸铁镶铜圆闸门 | ∅700，上开式 ，正向受压，N=1.1kW，H{中心}=5.30m | 铸铁镶铜 | 套 | 4 |  |  |  | 配手电两用启闭机及一体化电动头
14 | 中孔曝气头 | Q=7m[3]/h | 刚玉 | 个 | 88 |  |  |  | 以考虑5%余量计
15 | 渣斗 | LxBxH=1200x1200x1200 |  | 个 | 2 |  |  |  | 成品
16 | 手动闸阀 | DN100，PN=1.0MPa |  | 个 | 2 |  |  |  | 安装于螺旋砂水分离器进水管
17 | 手动闸阀 | DN300，PN=1.0MPa |  | 个 | 2 |  |  |  | 安装于放空管
18 | 双法兰限位补偿接头 | DN300，PN=1.0MPa |  | 个 | 2 |  |  |  | 安装于放空管
19 | 手动闸阀 | DN100，PN=1.0MPa |  | 个 | 2 |  |  |  | 安装于曝气支管
20 | 手动闸阀 | DN50，PN=1.0MPa |  | 个 | 2 |  |  |  | 安装于曝气支管
21 | 手动闸阀 | DN100，PN=1.0MPa |  | 个 | 1 |  |  |  | 安装于集油井放空管
22 | 手动闸阀 | DN80，PN=1.0MPa |  | 个 | 1 |  |  |  | 安装于吸油管
23 | 超声波液位差计 | 0~1m |  | 套 | 2 |  |  |  | 计入自控
24 | pH/T检测仪 | 4～10pH，0～50°C |  | 套 | 1 |  |  |  | 计入自控
25 | COD检测仪 | 0~800mg/L |  | 套 | 1 |  |  |  | 计入自控
26 | 氨氮检测仪 | 0~300mg/L |  | 套 | 1 |  |  |  | 计入自控
27 | SS检测仪 | 20～400mg/L |  | 套 | 1 |  |  |  | 计入自控
28 | TP检测仪 | 0~20mg/L |  | 套 | 1 |  |  |  | 计入自控
29 | TN检测仪 | 0~100mg/L |  | 套 | 1 |  |  |  | 计入自控
二、调节池、事故池
1 | 潜水混流泵 | 流量Q=573m³/h，扬程H=10.5m，功率N=32kW，钢套筒安装 | 铸铁 | 台 | 3 |  |  |  | 2用1冷备，变频控制，包括拦污栅、井筒、起吊装置及配1控2不锈钢电控箱、IP55、含水下专用电缆
2 | 大直径双曲叶轮搅拌机 | 叶轮直φ3000mm，功率N=7.5kW，16-20rpm | 碳钢喷塑 | 台 | 10 |  |  |  | 8用2冷备，厂家配套提供，包括基座、转轴、标准电机、起吊装置、IP55等
3 | 电动平面不锈钢闸门 | 止水断面BxH=1400mmx1600mm，渠宽1.4m，N=2.2kW，龙门架高度1.1m | 不锈钢 | 套 | 4 |  |  |  | 配一体化电动头，配侧向启闭装置，用于超越渠道，常闭
4 | 电动平面不锈钢闸门 | 止水断面BxH=1000mmx1600mm，渠宽1.0m，N=1.5kW，龙门架高度1.1m | 不锈钢 | 套 | 2 |  |  |  | 配一体化电动头，配侧向启闭装置，常开
5 | MD1型电动葫芦 | 起重量2.0t，起升高度18m，电机功率N=2×0.4+3.0kW |  | 套 | 2 |  |  |  | 含配套工字钢轨道
6 | 大直径双曲叶轮搅拌机 | 叶轮直径φ3000mm，功率N=7.5kW，16-20rpm | 碳钢喷塑 | 台 | 8 |  |  |  | 厂家配套提供，包括基座、转轴、标准电机、起吊装置、IP55等
7 | MD1型电动葫芦 | 起重量2.0t，起升高度18m，电机功率N=2x0.4+3.0kW |  | 套 | 1 |  |  |  | 含配套工字钢轨道
8 | 潜污泵 | Q=150m³/h，H=13m,N=15kW |  | 套 | 2 |  |  |  | 一用一备，带变频，配套自藕装置，含地脚螺栓等安装所需配件
9 | 超声波液位计 | 0~5m |  | 套 | 3 |  |  |  | 计入自控
三、气浮池
1 | 不锈钢堰板 |  | SS304 | 套 | 2
2 | 手电两用铸铁镶铜闸门 | 800×800，N=0.75kW | 铸铁镶铜 | 台 | 2
3 | 混合搅拌器 | D=700mm，n=75r/min，N=1.5kW | 碳钢衬塑 | 套 | 2
4 | 絮凝搅拌器 | D=4000mm，n=5.2r/min，N=3kW | 碳钢衬塑 | 套 | 2
5 | 稳流均匀布水系统 | L=7100mm，B=1800mm，H=800mm | SS304 | 套 | 2
6 | 快速微气泡溶气系统 | 溶气水产生量：120m³ /h | 罐体：碳钢防腐 | 套 | 2
7 | 微气泡发生系统 |  | SS304 | 套 | 2 |  |  |  | 包含连接管道
8 | 浮渣导流装置 | L=7100mm，δ=5mm | SS304 | 套 | 2
9 | 排渣机 | B=7000mm，L=5000mm，N=1.5kW | 刮板：SS304+橡胶 | 套 | 2
10 | 气泡滤层发生系统 | H=800mm | PVC | 套 | 2
11 | 大阻力清水收集系统 | DN300穿孔管 | SS304 | 套 | 2
12 | 不锈钢堰板 | L=7100mm，H=350mm，δ=3mm | SS304 | 套 | 2
13 | 回流水泵 | Q=120m³/h，H=50m，N=30kW |  | 套 | 3 |  |  |  | 2用1备
14 | 空压机 | Q=1.2m³/min，P=0.75MPa，N=7.5kW |  | 台 | 2 |  |  |  | 1用1备
15 | 冷干机 | Q=0.66m³ /min，N=0.355kW |  | 台 | 1
16 | 空气储罐 | V=1m³ ，P=0.8MPa |  | 个 | 2
17 | 潜水离心泵 | Q=100m³ /h，H=25m，N=15kW |  | 台 | 2
18 | 污泥搅拌机 | N=7.5KW | 剩余污泥搅拌 | 套 | 1
19 | 法兰限位伸缩接头 | DN200,PN1.0MPa | 成品 | 个 | 2 |  |  |  | 清水回水管
20 | 手动闸阀 | DN200,PN1.0MPa | 成品 | 个 | 2 |  |  |  | 清水回水管
21 | 手动蝶阀 | DN200,PN1.0MPa | 成品 | 个 | 3 |  |  |  | 回流水管
22 | Y型过滤器 | DN300,PN1.0MPa | 成品 | 套 | 3 |  |  |  | 回流水管
23 | 电动蝶阀 | DN200,PN1.0MPa,N=0.37kW | 成品 | 个 | 3 |  |  |  | 回流水管
24 | 法兰限位伸缩接头 | DN200,PN1.0MPa | 成品 | 个 | 3 |  |  |  | 回流水管
25 | 橡胶接头 | DN200,PN1.0MPa | 橡胶 | 个 | 3 |  |  |  | 回流水管
26 | 止回阀 | DN200,PN1.0MPa | 成品 | 个 | 3 |  |  |  | 回流水管
27 | 电动蝶阀 | DN200,PN1.0MPa,N=0.37kW | 成品 | 个 | 3 |  |  |  | 回流水管
28 | 电动蝶阀 | DN200,PN1.0MPa,N=0.37kW | 成品 | 个 | 2 |  |  |  | 回流水管
29 | 手动球阀 | DN300,PN1.0MPa | Q235B | 个 | 6 |  |  |  | 放空管
30 | 法兰限位伸缩接头 | DN300,PN1.0MPa | Q235B | 个 | 6 |  |  |  | 放空管
31 | 电动闸阀 | DN125,PN1.0MPa | 成品 | 个 | 2 |  |  |  | 剩余污泥管
32 | 法兰限位伸缩接头 | DN125,PN1.0MPa | 成品 | 个 | 2 |  |  |  | 剩余污泥管
33 | 止回阀 | DN125,PN1.0MPa | 成品 | 个 | 2 |  |  |  | 剩余污泥管
四、水解酸化池
1 | 进水挡板及可调堰板 | L=2.0m，厚度：10mm | PP | 套 | 4 |  |  |  | 供应商配套提供
2 | 手电两用铸铁镶铜方闸门 | 500X500,H=1.00m，附壁式 |  | 套 | 4 |  |  |  | 供应商配套提供
3 | 进水支管 | 含管件支架 | UPVC | 条 | 4 |  |  |  | 供应商配套提供
4 | 可调式配水器 | Q=6250m³/d | SS304 | 台 | 4 |  |  |  | 供应商配套提供
5 | 布水系统 | 供应商配套 | PVC | 套 | 4 |  |  |  | 供应商配套提供,含管件
6 | 涡流布水器 | 供应商配套 | 复合材料 | 套 | 496 |  |  |  | 供应商配套提供
7 | 混合液回流泵 | Q=180m³/h，H=5m,N=4.0kw | 铸铁 | 台 | 5 |  |  |  | 4用1冷备，配套引水罐
8 | 电磁流量计 | DN150，一体式 | 铸铁 | 个 | 4 |  |  |  | 供应商配套提供，计入自控
9 | 回流系统 | 供应商配套 | UPVC | 套 | 4 |  |  |  | 含管件,供应商配套提供
10 | 排泥泵 | Q=95m3/h，H=12.0m,N=5.5kw | 铸铁 | 台 | 2 |  |  |  | 1用1备,供应商配套提供
11 | 排泥电动闸阀 | DN200 | 铸铁 | 套 | 4
12 | 排泥电磁流量计 | DN150，一体式 | 铸铁 | 个 | 1 |  |  |  | 供应商配套提供，计入自控
13 | 排泥系统 | 供应商配套 | UPVC | 套 | 2 |  |  |  | 供应商配套提供
14 | 可调三角出水堰板 | L=15.45m，厚度10mm | PP | 条 | 32 |  |  |  | 供应商配套提供
15 | 手电两用铸铁镶铜方闸门 | 300X500,H=1.35m，附壁式 |  | 套 | 8 |  |  |  | 供应商配套提供
16 | 现场电控柜 | 304不锈钢控制柜，户外型，防护等级IP55 | SS304 | 台 | 5 |  |  |  | 包含4台混合液回流泵、2台排泥泵的现场按钮控制
17 | 仪表箱 | 户外型，采用耐腐蚀不锈钢材料；防护等 | SS304 | 台 | 4 |  |  |  | 含2套pH在线监测仪、2套ORP在线监测仪
18 | ORP在线分析仪 | 4-20mA |  | 套 | 2 |  |  |  | 供应商配套提供，计入自控
19 | pH在线分析仪 | 4-20mA |  | 套 | 2 |  |  |  | 供应商配套提供，计入自控
20 | 水解复合菌种 |  |  | 吨 | 16 |  |  |  | 供应商配套提供
21 | 电动平面不锈钢闸门 | 止水断面BxH=1000mmx1400mm，渠宽1.0m，N=1.5kW，龙门架高度1.1m | 不锈钢 | 套 | 1 |  |  |  | 配一体化电动头，配侧向启闭装置用于超越渠道，常闭
22 | 电动平面不锈钢闸门 | 止水断面BxH=800mmx1400mm，渠宽0.8m，N=1.2kW，龙门架高度1.1m | 不锈钢 | 套 | 2 |  |  |  | 配一体化电动头，配侧向启闭装置用于超越渠道，常开
五、AAO生化池
1 | 潜水搅拌机(预脱硝区) | 叶片∅300，n=894rpm，额定功率N=2.8kW |  | 台 | 3 |  |  |  | 2用1冷备，包括基座、导杆、起吊装置及配1控1不锈钢电控箱、IP68、水下专用电缆各16m,进口品牌
2 | 潜水搅拌机(缺氧区) | 叶片∅580，n=475rpm，额定电机率N=3.7kW |  | 台 | 5 |  |  |  | 4用1冷备，包括基座、导杆、起吊装置及配1控1不锈钢电控箱、IP68、水下专用电缆各16m，进口品牌
3 | 大直径双曲叶轮搅拌机 | 叶轮直径Φ=3000mm，额定功率=7.5kW n=16-20rpm | 碳钢喷塑 | 台 | 10 |  |  |  | 8用2冷备，包括基座、导杆、起吊装置及配1控1不锈钢电控箱
4 | 电动活塞式空气调流阀 | DN500，PN=1.0MPa，配一体化电动头 |  | 个 | 1 |  |  |  | 用于曝气池空气管
5 | 巴氏计量槽 | 喉宽0.3m，淹没系数hd/h＜0.6，里程：0.035-0.4m3/s | SS304 | 个 | 1 |  |  |  | 用于污泥外回流,配超声波液位计，将超声波液位计计入自控
6 | 手电一体方形铸铁闸板 | AxB=500x400，H=1.85m，附壁式， |  | 个 | 6 |  |  |  | 进水渠闸门，配G=1T启闭机 配手电一体式电动头，上开式
7 | 手电一体方形铸铁闸板 | AxB=500x400，H=1.70m，附壁式， |  | 个 | 2 |  |  |  | 内回流渠闸门，配G=1T启闭机 配手电一体式电动头，上开式
8 | 手电一体方形铸铁闸板 | AxB=500x400，H=1.70m，附壁式，双向受力 |  | 个 | 4 |  |  |  | 外回流渠闸门，配G=1T启闭机 配手电一体式电动头，上开式
9 | 活性污泥耗氧速率在线测定仪 | SOUR：0~50mgO²/g MLVSS·h；OUR：0~150mgO²/L·h； |  | 套 | 1 |  |  |  | 统计至自控图纸
10 | 水平螺旋桨泵 | Q=782m3/h,H=1.0m，N=5.0kw |  | 套 | 5 |  |  |  | 4用1冷备，包括基座、导杆、起吊装置、穿墙翼环管及配1控1不锈钢电控箱、IP68、水下专用电缆各16m；配浮箱拍门水损＜0.1m，变频，进口品牌
11 | 潜水轴流泵 | Q=573m3/h,H=4.0m，N=11kw，n=1450r/min,配套不锈钢出水导流筒、防漩板 |  | 套 | 3 |  |  |  | 2用1备,配1控1不锈钢电控箱（IP68）、支架、水下专用电缆各16m，污泥回流，均变频，井筒落地式安装,进口品牌
12 | 剩余污泥泵 | Q=55m³/h，H=12m，电机额定功率N=6kW |  | 套 | 3 |  |  |  | 2用1备配1控3不锈钢电控箱（IP68）、支架、水下专用电缆各16m,单台变频，配套提供止回阀，传力伸缩接头及手动蝶阀，进口品牌
13 | 手动中线硬密封蝶阀 | DN200，PN=1.0MPa,温度大于130℃ |  | 个 | 18 |  |  |  | 用曝气池空气管
14 | 手动中线硬密封蝶阀 | DN250，PN=1.0MPa，温度大于130℃ |  | 个 | 4 |  |  |  | 用曝气池空气管
15 | 手动中线软密封蝶阀 | DN300/DN400，PN=0.6MPa |  | 个 | 1 、4 |  |  |  | 用放空管及培养管
16 | 双法兰松套限位补偿接头 | DN300/DN400，PN=0.6MPa |  | 个 | 1 、4 |  |  |  | 用放空管及培养管
17 | 手动中线硬密封蝶阀 | DN100，PN=0.6MPa |  | 个 | 2 |  |  |  | 用剩余污泥管
18 | 双法兰松套限位补偿接头 | DN100 Pn=1.0MPa |  | 个 | 3 |  |  |  | 用剩余污泥管
19 | 橡胶瓣止回阀 | DN100，PN=1.0MPa |  | 个 | 3 |  |  |  | 用剩余污泥管
20 | 套筒式排泥阀 | DN400 最大调节高度H=1500 N=0.75kw |  | 个 | 2 |  |  |  | 配电动起闭机，由沉淀池刮泥机厂家配套供货
21 | 电动葫芦 | MD1型 G=2t, H=15m N=3+2x0.4kW |  | 套 | 1 |  |  |  | 配电动小车,工字钢轨道20a-45c,工字钢轨道长19.3m，共1根，用于起吊轴流泵及剩余污泥泵
22 | 双法兰松套限位补偿接头 | DN200 Pn=1.0MPa |  | 个 | 18
23 | 双法兰松套限位补偿接头 | DN250 Pn=1.0MPa |  | 个 | 4
24 | 可曲柔性接头 | DN700，PN=0.6MPa |  | 个 | 2
25 | 板条式微孔曝气器 | 单米通气量为12.1m3/m.h，3210x200型板条式微孔曝气器 |  | 套 | 216 |  |  |  | 厂家配套提供池底至池底1米以上范围内所有官道、管件及支架等曝气系统需要的所有附件，包含排污管道及附件
26 | MLSS仪 | 0~10g/L，机械清洗 |  | 套 | 4 |  |  |  | 计入自控
27 | DO仪 | 0~15mg/L，金属电极，机械清洗 |  | 套 | 4 |  |  |  | 计入自控
28 | ORP仪 | -500mV~+500mV |  | 套 | 4 |  |  |  | 计入自控
29 | PH/T检测仪 | 量程0-14 |  | 套 | 2 |  |  |  | 计入自控
30 | NH4-N仪 | 量程0~10mg/L |  | 套 | 4 |  |  |  | 计入自控
31 | NO3-N仪 | 量程0~10mg/L |  | 套 | 4 |  |  |  | 计入自控
32 | 超声波液位计 | 量程0~10m |  | 套 | 1 |  |  |  | 计入自控
33 | 可曲挠柔性接头 | DN400，PN=0.6MPa |  | 个 | 2
六、二沉池
1 | 链条式刮泥机 | B=8.5m,L=36.0m,V=0.3m/min,N=0.55kW | 组合件 | 台 | 4 |  |  |  | 设备B及长度L为沉淀区长宽，具体尺寸厂家应复核图纸及现场施工情况确定。
2 | 排泥套筒阀 | 控制阀液位调节范围1.0~1.2m, 配套手动启闭机 | 不锈钢 | 套 | 20 |  |  |  | 由刮泥机厂家配套提供
3 | 池底吸泥及连接管 | 排泥管 B=200 | 不锈钢 | 套 | 20 |  |  |  | 开孔由供应商计算提供
4 | 撇渣器 | ∅300 L=8.5m, 配套手动专用旋转启闭机 | 不锈钢 | 台 | 4 |  |  |  | 由刮泥机厂家配套提供
5 | 排泥闸门 | AxB=300x300，H=2.05m，附壁式，双向受力,配套手轮启闭机 | 不锈钢 | 套 | 4 |  |  |  | 上开式
6 | 排渣堰门 | BxH=300x300，H=0.75m，反向受力，配套手轮启闭机 | 不锈钢 | 套 | 4 |  |  |  | 下开式
7 | 出水三角堰板 | B=250mm,δ=3mm, L=31.2m | 不锈钢 | 套 | 4 |  |  |  | 由刮泥机厂家配套提供
8 | 浮渣挡板 | B=300mm,δ=3mm, L=31.2m | 不锈钢 | 套 | 4 |  |  |  | 由刮泥机厂家配套提供
9 | 挡水裙板 | B=700mm,δ=1.2mm, L=36m | 不锈钢 | 套 | 4 |  |  |  | 由刮泥机厂家配套提供
10 | 折流挡板 |  | 不锈钢 | 套 | 4 |  |  |  | 由刮泥机厂家配套提供
11 | 配水孔管 | DN100～150 |  | 套 | 4 |  |  |  | 开孔由厂家计算提供
12 | 附壁式方闸门 | AxB=500x500，H=1.05m，附壁式，双向受力,配套手轮启闭机 |  | 套 | 10 |  |  |  | 进出水闸门
13 | 手动中线软密封蝶阀 | DN400，PN=0.6MPa |  | 个 | 4 |  |  |  | 用于放空管
14 | 双法兰松套限位补偿接头 | DN400，PN=0.6MPa |  | 个 | 4 |  |  |  | 用于放空管
七、高效沉淀池
1 | 进水闸门 | 手电两用平板方闸门，下开式，LxB=800x800mm，H=1.6m，N=0.75kW | 触液SS304 | 台 | 2 |  |  |  | 一体化电动执行器
2 | 混凝搅拌机 | 磁混凝专用桨叶，桨叶直径1.15m，转速63RPM，N=2.2kW | 触液SS304 | 台 | 2
3 | 加载搅拌机 | 磁混凝专用桨叶，桨叶直径1.25m，转速57RPM，N=3kW，变频控制 | 触液SS304 | 台 | 2
4 | 絮凝搅拌机 | 磁混凝专用桨叶，桨叶直径1.85m，转速36RPM，N=4kW，变频控制 | 触液SS304 | 台 | 2
5 | 中心传动刮泥机 | 四臂重载型，∅=8m，N=0.37kW | 触液SS304 | 台 | 2
6 | 高剪切机 | 三通式，转速≥1400rpm，N=0.75kW | 触液SS316 | 台 | 2
7 | 磁分离器 | 核心稀土永磁，B≥5000Gs，N=2.2kW | 触液SS304 | 台 | 2
8 | 二级磁分离器 | 核心稀土永磁，B≥8000Gs | 触液SS304 | 台 | 2
9 | 集水槽及三角堰 | 集水槽：LxBxH=3400x300x250mm，厚4mm，含中间支撑 | SS304 | 套 | 20 |  |  |  | 含止水橡胶板
三角堰板：LxH=3400x250mm，厚4mm，齿形三角堰
10 | 斜板填料及支架 | 斜板填料：斜长1.5m，壁厚1.0mm，间距80mm，安装角60° | PP | ㎡ | 81.84
|  | 支架1：80x80x5t角钢，L=3.25m | SS304 | 根 | 16
|  | 支架2：∅16圆钢，L=5.5m | SS304 | 根 | 32
11 | 出水闸门 | 叠梁闸，BxH=1000x2200mm，挡水高度1.5m | 铝合金 | 台 | 2
12 | 污泥回流泵 | 磁混凝专用泵，Q=40m³/h，H=10m，N=4kW，变频控制 | 组合件 | 台 | 4 |  |  |  | 2用2备
13 | 磁粉回收泵 | 磁混凝专用泵，Q=10m³/h，H=10m，N=2.2kW，变频控制 | 组合件 | 台 | 4 |  |  |  | 2用2备
14 | 污泥输送泵 | 潜污泵，耦合安装，Q=45m³/h，H=15m，N=4kW | 组合件 | 台 | 2 |  |  |  | 1用1备
15 | 集水坑排水泵 | 潜污泵，弯头安装，Q=10m³/h，H=10m，N=0.75kW | 组合件 | 台 | 1
16 | 回转式鼓风机 | Q=5.11m³ /min，压力49kPa，N=7.5kW | 组合件 | 台 | 1
17 | 单轨电动葫芦 | 起重量2t，H=6m,N=3+0.4kW | 组合件 | 台 | 1
八、臭氧催化氧化池
1 | 高效溶气装置 | 包括高效射流及空化装置、二次增效喷嘴 |  | 套 | 4 |  |  |  | 成套供货
2 | 动力泵 | Q=340m[3]/h,H=29m,N=37kw |  | 台 | 4 |  |  |  | 土建完成后根据情况需要二次矫正
3 | 防返水罐 | SS316L,需厂家进行二次深化设计 |  | 个 | 1 |  |  |  | 配套自动阀门、仪表等,臭氧输送总管
4 | 超声波液位计 | 量程0-10m,输出信号4-20mA，传感器外壳材质：PVDF |  | 个 | 4 |  |  |  | 配套,动力泵吸水渠，计入自控
5 | 压力变送器 | 绝压表，-0.1~0.1MPa，4~20mA，一体式，220VAC |  | 个 | 4 |  |  |  | 配套,臭氧输送管
6 | 止回阀 | 旋启式止回阀，阀板SS316L |  | 个 | 4 |  |  |  | 配套,臭氧输送管
7 | 呼吸阀 | DN100 PN=1.0MPa SS316L |  | 台 | 6 |  |  |  | 双向呼吸阀，正压350Pa，负压-295Pa
8 | 布水布气 | 含长柄虑头，每m[2]长柄虑头不少于36个 |  | m2 | 208 |  |  |  | 土建完成后二次设计
9 | 催化剂填料 | 稀土复合型催化剂、介孔碳载体（柱状4±0.5mm，强度≥95%，比表面积950±50m2/g） |  | m3 | 286
10 | 鹅卵石填料 | 16-32mm,8~16mm |  | m3 | 62.4
11 | 尾气破坏器 | 按氧气源21kg/h，臭氧反应后尾气配套 |  | 套 | 2 |  |  |  | 含风机、加热器、催化罐、温度控制器除雾器、气液分离罐等，臭氧发生器配套设备成套供货
12 | 密封人孔 | 直径1000mm |  | 套 | 12 |  |  |  | 法兰连接
13 | 密封人孔 | 直径1400mm |  | 套 | 4 |  |  |  | 法兰连接
14 | 手电动不锈钢方闸门 | 1000*1000mm,H=6.3m,N=1.1Kw |  | 套 | 2 |  |  |  | 配套控制箱
15 | 手电动不锈钢方闸门 | 700*700mm,H=6.65m,N=1.1Kw |  | 套 | 2 |  |  |  | 配套控制箱
16 | 设备间排水泵 | Q=15m[3]/h，H=10m，N=1.2kW，硬管联接 |  | 台 | 1
17 | 除雾器 | DN80 |  | 台 | 2 |  |  |  | 尾气破坏器成套供货
18 | 密封人孔 | 直径700mm |  | 套 | 4 |  |  |  | SS316L 法兰连接
19 | 单级卧式离心泵 | Q=112m[3]/h,H=18m,N=11kw |  | 台 | 1 |  |  |  | 催化氧化池排空泵
20 | 手电动不锈钢方闸门 | φ700,H=4.70m,N=1.1Kw |  | 台 | 2 |  |  |  | 配套控制箱
21 | 电动调节蝶阀 | DN65，阀板SS316L |  | 台 | 4 |  |  |  | 臭氧投加管
22 | 气动对夹式蝶阀 | DN300,1.0MPa,阀板:SS316 |  | 个 | 8 |  |  |  | 反洗气管、反洗排气管
23 | 气体开关阀 | DN65，阀板SS316L |  | 台 | 4
24 | 手动蝶阀 | DN300,1.0MPa,阀板：球墨铸铁 |  | 台 | 8 |  |  |  | 反洗曝气管、反洗排气管
25 | 手动蝶阀 | DN300,1.0MPa,阀板SS316L |  | 台 | 4 |  |  |  | 动力泵吸水管
26 | 手动蝶阀 | DN200,1.0MPa,阀板SS316L |  | 台 | 13 |  |  |  | 动力泵出水管、放空管
27 | 手动蝶阀 | DN80,1.0MPa,阀板SS316L |  | 台 | 4 |  |  |  | 尾气破坏器进出管
28 | 微阻缓闭止回阀 | DN200,1.0MPa,阀板SS316L |  | 台 | 4 |  |  |  | 动力泵出水管
29 | 单球体可曲挠橡胶接头 | DN300,1.0MPa，聚四氟 |  | 台 | 4 |  |  |  | 反洗进气管
30 | 单球体可曲挠橡胶接头 | DN200,1.0MPa，聚四氟 |  | 台 | 13 |  |  |  | 动力泵出水管、放空管
31 | 单球体可曲挠橡胶接头 | DN250,1.0MPa，聚四氟 |  | 台 | 4 |  |  |  | 动力泵吸水管
32 | 气动对夹式蝶阀 | DN200,1.0MPa,阀板SS316L |  | 台 | 4 |  |  |  | 催化氧化池放空管
33 | 手动蝶阀 | DN500,1.0MPa,阀板SS316L |  | 台 | 4 |  |  |  | 反洗排水管
34 | 单球体可曲挠橡胶接头 | DN500,1.0MPa，聚四氟 |  | 台 | 4 |  |  |  | 反洗排水管
35 | 气动对夹式蝶阀 | DN500,1.0MPa,阀板SS316L |  | 台 | 4 |  |  |  | 反洗排水管
36 | 超声波液位计 | 量程0-10m,输出信号4-20mA，传感器外壳材质：PVDF |  | 套 | 2 |  |  |  | 计入自控
37 | 热质气体流量计 | DN65,量程0-200m3/h,传感器材质：哈氏合金,输出信号4-20mA,1.0MPa,分体式,220VAC |  | 套 | 4 |  |  |  | 臭氧输送管，计入自控
38 | 压力变送器 | 量程－100～200kPa,输出信号4～20mA，一体式 |  | 套 | 4 |  |  |  | 动力泵吸水管，计入自控
39 | 臭氧浓度分析仪 | 测量范围0~5mg/L，测量精度2% |  | 套 | 2 |  |  |  | 尾气破坏器出口检测仪表、厂家成套供货，，计入自控
40 | 涡街流量计 | DN300，量程0-6000m3/h，输出信号4-20mA，1.0MPa，分体式 |  | 台 | 1 |  |  |  | 气洗总管
九、紫外线消毒渠及巴氏计量槽
1 | 紫外线系统
2 | 紫外模块 | N=14.0kW，共1个模块组 |  | 套 | 1 |  |  |  | 成套产品，1个模块8根灯管，7个模块1个模块组
3 | 配电中心 | N=16.8KVA，380V |  | 个 | 1 |  |  |  | 成套产品
4 | 系统控制中心 | N=0.3KVA，220V |  | 个 | 1 |  |  |  | 成套产品
5 | 清洗系统 | N=2.5KVA，220V |  | 个 | 1 |  |  |  | 成套产品
6 | 支撑架 | 2490mm*712mm |  | 个 | 1 |  |  |  | 成套产品
7 | 水位自动控制器 | 1155mm*712mm |  | 套 | 1 |  |  |  | 成套产品
8 | 水位传感器 | N=24V直流电 |  | 个 | 1 |  |  |  | 成套产品
9 | 铸铁镶铜方闸门 | 1000x1000mm，配套手电两用启闭机，功率N=0.75kW，H{中心}=1.85m | 铸铁镶铜 | 个 | 2 |  |  |  | 上开式，配手电两用启闭机及一体化电动头
10 | 成套气压给水设备 |  |  | 套 | 1 |  |  |  | 厂家配控制柜，预留液位保护端子，保护水
11 | 气压罐 | ∅1000×0.8 | Q235A | 套 | 1 |  |  |  | 成套产品，配套进出水管阀门、弯头等附件
12 | 自吸泵 | Q=40m[3]/h H=30m N=7.5KW | 球墨铸铁 | 台 | 2 |  |  |  | 一用一备，变频调速，吸水管和出水管配套止回阀、阀门、伸缩接头等附件
13 | 巴氏计量槽 | 量程12.5～850L/s | 304不锈钢 | 套 | 1 |  |  |  | CJ/T3008.5-92
14 | 超声波明渠流量计 | 0～5m |  | 套 | 1 |  |  |  | 计入自控，与巴氏计量槽配套
15 | PH/T检测仪 | 0～14pH，0～100°C |  | 套 | 1 |  |  |  | 计入自控
16 | COD检测仪 | 0~100mg/L |  | 套 | 1 |  |  |  | 计入自控
17 | NH3-N检测仪 | 0.2~12mg/L |  | 套 | 1 |  |  |  | 计入自控
18 | TN检测仪 | 0~50mg/L |  | 套 | 1 |  |  |  | 计入自控
19 | TP检测仪 | 0~10mg/L |  | 套 | 1 |  |  |  | 计入自控
20 | SS检测仪 | 0~10mg/L |  | 套 | 1 |  |  |  | 计入自控
21 | 插板闸门 | B×H=1060×2500mm | Q235A | 套 | 1 |  |  |  | 配启闭机
十、厂内污水提升泵井
1 | 潜污泵 | Q=240m[3]/h、H=16m、配用电机功率N=18.5kw | 叶轮：不锈钢304L，壳体：铸铁 | 台 | 2 |  |  |  | 1用1备，附：自动耦合器、底座、成套控制箱一套，需配特制吊钩及导向绳,变频调节
2 | 潜污泵 | Q=20m[3]/h、H=18m、配用电机功率N=4kw | 叶轮：不锈钢304L，壳体：铸铁 | 台 | 2 |  |  |  | 1用1备，附：自动耦合器、底座、成套控制箱一套，需配特制吊钩及导向绳,变频调节
3 | 铸铁镶铜方闸门 | 600×600，下开式H=2.5m（孔中心至池顶），反向受压 | 铸铁镶铜 | 台 | 1 |  |  |  | 附：手电两用启闭机t=3T、丝杆、轴套架、连接套
4 | 电动葫芦、行车 | 起重量2.0t，起升高度9m，N=3+0.4KW | 组合件 | 套 | 1
5 | 提篮格栅 | Q≥240m[3]/h，配用电机功率N=1kw | 不锈钢304 | 套 | 1 |  |  |  | 手电两用，配套电机、导轨等
6 | 超声波液位计 | 量程：0-10m，一体式，4-20mA信号输出 |  | 套 | 1 |  |  |  | 计入自控
十一、贮泥池
1 | 潜水搅拌机 | 叶轮直径200mm n=1450rpm N=0.75Kw | SS316L | 套 | 2
2 | 手电两用方闸门 | 500x500，上开式 ，反向受压，N=1.1kW，H{中心}=5.25m | 铸铁镶铜 | 套 | 2 |  |  |  | 配手电两用启闭机及一体化电动头
3 | 液位计 | 0~5m |  | 套 | 2 |  |  |  | 见自控设计
十二、脱水机房
1 | 浓缩进泥螺杆泵 | Q=20~60m[3]/h，P=0.3Mpa，N=11.0kW | 球铁 | 台 | 2 |  |  |  | 1用1备，变频调速
2 | 叠螺式污泥浓缩机 | Q=360~600kgDS/h,N=3.2Kw | 成品 | 台 | 1 |  |  |  | 进泥含水率P=99.2%，处理后含水率96%-97%，配电控箱，与脱水机配套供货
3 | PAM一体化溶解加药装置 | 投药能力5kg/h，溶解能力3.0m[3]/h，N=3x0.75+0.37kW |  | 台 | 1 |  |  |  | 配制浓度0.5%,与脱水机配套,配在线稀释装置，投加浓度2‰，配钢梯、流量计、电控箱等
4 | PAM加药泵 | Q=2m[3]/h,H=40m,N=1.5Kw |  | 台 | 2 |  |  |  | 1用1备，变频调速
5 | 调理搅拌机 | 桨叶直径2m,N=11KW，变频电机 | SS304 | 台 | 2 |  |  |  | 互为备用
6 | 聚合硫酸亚铁自动溶药装置 | 储罐体积5000L、PE材质、N=0.75kw |  | 台 | 1 |  |  |  | PE桶装式，与脱水机配套供货
7 | 聚合硫酸亚铁计量泵 | 流量：1000L/h、压力：0.35MPa、功率：0.75KW | SS304 | 套 | 2 |  |  |  | 1用1备，变频调速，与脱水机配套供货，由加药装置控制（至调理池），配阻尼器、背压阀、安全阀等
8 | 粉料储存投加系统 | 包含料仓、料位计、破拱装置、计量装置、倾斜螺旋输送机、水平螺旋输送机,气动闸阀和成套电控装置。料仓储存容积12m3，输送能力不低于1000L/h，成套功率10kW | SS304 | 套 | 1
9 | 压滤机进料螺杆泵 | Q=0~25m[3]/h，H=120m，N=18.5kW | 球铁 | 台 | 3 |  |  |  | 冷备1台，变频调速，与脱水机配套供货
10 | 超高压压榨机 | 过滤面积：100m[2]，N=4+1.1+0.55KW，自动清洗，出泥含水率低于60% | 成品 | 台 | 2 |  |  |  | 配电控箱、清洗车、导料仓等，近期1用1备，远期增加1台，2用1备
11 | 水箱 | V=8m[3],补充水阀：15m[3]/hr，电磁阀,配套液位控制器,液位控制点 | PE | 台 | 1
12 | 压榨水泵 | 流量：8m[3]/h、压力1.6MPa、功率7.5KW | 成品 | 台 | 2
13 | 清洗水泵 | 流量：12m[3]/h、压力3.73MPa、功率15+15KW |  | 台 | 1
14 | 空气压缩机 | Q=2.3m[3]/min,P=0.8Mpa,N=15KW |  | 台 | 2 |  |  |  | 冷备1台
15 | 冷干机 | Q=2.3m[3]/min,P=0.8Mpa,N==0.8KW |  | 台 | 1
16 | 二次压缩气罐 | V=5.0m3，P=0.8MPa | 成品 | 台 | 1 |  |  |  | 配套安全阀、压力表、碳钢防腐
17 | 仪表用储气罐 | V=1.0m3，P=0.8MPa | 成品 | 台 | 1 |  |  |  | 配放空阀、安全阀、压力表等
18 | 干污泥料仓 | 容积约25m[3]，储存60%含水率的污泥 | 碳钢 | 台 | 1 |  |  |  | 配电控箱、破拱装置、料位开关、操作平台、爬梯等
19 | 轴流风机（排风） | G=4504m[3]/h，P=110Pa，N=0.18KW |  | 台 | 10
20 | 水平螺旋输送机 | 带宽1.0米，长度L=10.1m，N=4.0Kw | SS304 | 台 | 1 |  |  |  | 带破碎格栅、两侧挡板、出料斗等
21 | 水平螺旋输送机 | 带宽1.0米，长度L=9.1m，N=4.0Kw | SS304 | 台 | 1 |  |  |  | 带破碎格栅、两侧挡板、出料斗等
22 | 水平螺旋输送机 | 带宽1.0米，长度L=4.1m，N=4.0Kw | SS304 | 台 | 1 |  |  |  | 带破碎格栅、两侧挡板、出料斗等
23 | 出料刮板提升机 | 投影长度约10m，高度约8.6m，功率约9kW | SS304 | 台 | 1 |  |  |  | 带2个进料口、1个出料口、两侧挡板、出料斗
24 | 电动单梁悬挂起重机 | 起重量Q=5t,跨度S=9.6m,提升高度H=9.0m,起重机电机功率N=2x0.8KW，配套电动葫芦：CD1型，起升电机功率7.5/0.8KW,运行电机功率0.8KW |  | 台 | 1
25 | 潜水排污泵 | Q=10m[3]/h，H=10m，N=1.1kW，移动式安装 |  | 台 | 1 |  |  |  | 调理池旁管沟内
26 | 手提式灭火器 | 干粉（磷酸铵盐） MF/ABC4 |  | 具 | 6 |  |  |  | 配灭火器箱体
27 | 薄型单栓消火栓 | DN65 |  | 套 | 3 |  |  |  | 含安装蝶阀及配套DN65热镀锌钢管，参见04S202
十三、鼓风机房
1 | 单级离心鼓风机 | G=70m[3]/min 风压H=0.95bar 出风口角度90° 配电机N=132KW |  | 台 | 3 |  |  |  | 2用1备 进口设备 配出口导流叶片,配就地控制柜LCP,总控柜MCP，风量可调范围40％～100%
2 | 进口消音器 |  |  | 个 | 3 |  |  |  | 与离心鼓风机配套
3 | 进口过滤器 | 初效 满足鼓风机要求 |  | 个 | 3 |  |  |  | 与离心鼓风机配套
4 | 放空消音器 | DN100 |  | 个 | 3 |  |  |  | 与离心鼓风机配套
5 | 电动放空阀 | DN100 |  | 个 | 3 |  |  |  | 与离心鼓风机配套
6 | 波纹管接头 | DN125 |  | 个 | 3 |  |  |  | 与离心鼓风机配套
7 | 出口扩压管 | DN125×250 P=1.0MPa |  | 个 | 3 |  |  |  | 与离心鼓风机配套
8 | 止回阀 | DN250 PN1.0MPa 温度130°C |  | 个 | 3 |  |  |  | 与离心鼓风机配套
9 | 双法兰传力伸缩接头 | C2F DN250 PN1.0MPa 温度130°C |  | 个 | 3
10 | 法兰式电动蝶阀 | DN250 PN1.0MPa 温度130°C |  | 个 | 3 |  |  |  | 配一体化电动头
11 | 法兰式手动蝶阀 | DN400 PN1.0MPa 温度130°C |  | 个 | 1
12 | 双法兰限位伸缩接头 | B2F DN400 PN1.0MPa 温度130°C |  | 个 | 1
13 | 压力变送器 | 测量范围0-0.3MPa |  | 个 | 1 |  |  |  | 计入自控
14 | 空气流量计 |  |  | 个 | 1 |  |  |  | 计入自控
15 | 电动单梁悬挂桥式起重机 | Gn=3T 跨度S=5m 起升高度9m N=2x0.4+4.5+0.4KW |  | 台 | 1
16 | 袋式初效空气过滤器 | 500x500x500 | 无纺布 | 个 | 32 |  |  |  | 带安装框架4个
17 | 排风轴流风机 | ∅355 Q=2700m[3]/h H=70Pa n=1450rpm N=0.15kW |  | 台 | 7
18 | 三叶罗茨鼓风机 | G=475.8m[3]/h 电机功率11KW H=0.4bar |  | 台 | 2 |  |  |  | 1用1备
19 | 进口消音器 |  |  | 个 | 2 |  |  |  | 与罗茨鼓风机配套
20 | 出口消音器 |  |  | 个 | 2 |  |  |  | 与罗茨鼓风机配套
21 | 止回阀 | DN80 |  | 个 | 2 |  |  |  | 与罗茨鼓风机配套
22 | 出口柔性接头 | DN80 |  | 个 | 2 |  |  |  | 与罗茨鼓风机配套
23 | 自动卸荷式启动阀 | DN80 2～20m[3]/min |  | 个 | 2 |  |  |  | 与罗茨鼓风机配套
24 | 弹簧压力表 | 测量范围0～0.2MPa |  | 个 | 2 |  |  |  | 与罗茨鼓风机配套
25 | 隔音罩 |  |  | 个 | 2 |  |  |  | 与罗茨鼓风机配套
26 | 法兰式手动蝶阀 | DN100 PN1.0MPa |  | 个 | 2
27 | 双法兰限位伸缩接头 | B2F DN100 PN1.0MPa |  | 个 | 2
28 | 法兰式手动蝶阀 | DN500 PN1.0MPa 温度130°C |  | 个 | 1
29 | 手提式灭火器 | 干粉（磷酸铵盐） MF/ABC4 |  | 具 | 4 |  |  |  | 配灭火器箱体
十四、臭氧催化氧化池鼓风机房
1 | 空气悬浮鼓风机 | Q=48m[3]/min, P=80KPa, N=80kW | 成品 | 台 | 3 |  |  |  | 2用1备，含空气卷帘、出口柔性接头、进出口消声器等
变频控制、风量可调范围100％~45％，配套空气流量计
2 | 电动蝶阀 | DN300，PN1.0MPa | SS304 | 套 | 3 |  |  |  | 耐高温
3 | 双法兰传力伸缩接头 | DN300，PN1.0MPa | SS304 | 个 | 5
4 | 止回阀 | DN300，PN1.0MPa | SS304 | 个 | 3
5 | 手动蝶阀 | DN300，PN1.0MPa | SS304 | 套 | 4 |  |  |  | 耐高温
6 | 热式气体流量计 | DN300,量程0-4000m3/h,不锈钢电极,输出信号4-20mA,1.0MPa,分体式,220VAC | SS304 | 个 | 2 |  |  |  | 含相应的附件，厂家配合安装，计入自控
7 | 水平管支座 | DN300 | SS304 | 个 | 3 |  |  |  | 详见03S402/91
8 | 手提式灭火器 | 干粉（磷酸铵盐） MF/ABC4 |  | 具 | 2 |  |  |  | 配灭火器箱体
9 | 排风轴流风机 | G=1500m3/h、P=100Pa、N=0.18kW |  | 台 | 3
10 | 电动葫芦 | T=2t H=4.5m N=3.0+0.4KW |  | 台 | 1 |  |  |  | CD1型
十五、臭氧发生间
1 | 臭氧发生器 | 臭氧发生能力21kg/h@10wt%，N=204.75kW |  | 台 | 2 |  |  |  | 软备用 浓度范围6％-12％
2 | 电源及控制装置 |  |  | 套 | 2 |  |  |  | 臭氧系统商配套
3 | 主PLC系统 |  |  | 套 | 1 |  |  |  | 臭氧系统商配套
4 | 闭环冷却水系统 | 包括安装在框架上的板式热交换器; 循环水泵和仪表等 |  | 套 | 2 |  |  |  | 臭氧系统商配套
5 | 臭氧环境空气检测仪 | 0~3ppm |  | 台 | 1 |  |  |  | 臭氧系统商配套
6 | 氧气环境空气检测仪 | 0~25 Vol％ |  | 台 | 1 |  |  |  | 臭氧系统商配套
7 | 臭氧产气浓度检测仪 | 0～15 wt％ |  | 台 | 3 |  |  |  | 臭氧系统商配套
8 | 露点仪 | -100~20℃露点 |  | 台 | 1 |  |  |  | 臭氧系统商配套
9 | 氮气投加预备系统 | 含空压机，储气罐，过滤器等，空压机1用1备 |  | 套 | 1 |  |  |  | 臭氧系统商配套
10 | 防爆轴流风机（排风） | G=1649m[3]/h，P=152Pa，N=0.12KW |  | 台 | 18 |  |  |  | 安装详05K102
11 | 防爆轴流风机（进风） | G=1537m[3]/h，P=53Pa，N=0.04KW |  | 台 | 8 |  |  |  | 安装详05K102
12 | 手提式干粉灭火器 | MF/ABC4×2 |  | 具 | 4
13 | 防护及抢修设备 | 过滤式防毒面具、呼吸器、防护服、防护手套及防护靴 |  | 套 | 1 |  |  |  | 数量详见GB11984-2008
十六、液氧站
1 | 低温液氧储罐 | V=30m[3] |  | 座 | 2
2 | 蒸发器 | 150Nm[3]/h N=7.5kW |  | 套 | 2 |  |  |  | 1用1备
3 | 槽车电源系统 | 22kW,380V |  | 套 | 1
4 | 配套阀门仪表 |  |  | 套 | 1 |  |  |  | 包括气源切换系统、过滤器、调压装置附属管路及压力表、安全阀、减压阀、针形阀等
十七、1号除臭设备
1 | 离子除臭设备 | 5.5mx1.5mx1.8m | 不锈钢304 | 套 | 1
2 | 离心风机 | 风量：34000m3/h 功率：30kw | 玻璃钢 | 套 | 1 |  |  |  | IP55
3 | 电控柜 |  | 不锈钢304 | 套 | 1 |  |  |  | IP55
4 | 排放筒 | 规格:DN1000 高度：距厂区地面15米 | 玻璃钢 | 套 | 1
5 | 内部风管 | 尺寸：DN1000mm | 玻璃钢 | 批 | 1
十八、2号除臭设备
1 | 离子除臭设备 | 4.0mx1.5mx1.8m | 不锈钢304 | 套 | 1
2 | 离心风机 | 风量：23000m3/h 功率：22kw | 玻璃钢 | 套 | 1 |  |  |  | IP55
3 | 电控柜 |  | 不锈钢304 | 套 | 1 |  |  |  | IP55
4 | 排放筒 | 规格:DN900 高度：距厂区地面15米 | 玻璃钢 | 套 | 1
5 | 内部风管 | 尺寸：DN900mm | 玻璃钢 | 批 | 1
十九、加药间设备
乙酸钠投加系统
1 | 乙酸钠制备装置 | 制备能力3000L/h N=10Kw | SS304 | 台 | 1 |  |  |  | 含就地控制箱等全套配件，功率包含螺旋上料机
2 | 乙酸钠干粉料仓 | V=1500L | Q235B | 台 | 1 |  |  |  | 乙酸钠制备装置厂家配套提供
3 | 螺旋上料机 |  | SS304 | 米 | 1 |  |  |  | 乙酸钠制备装置厂家配套提供
4 | 计量泵 | Q=0-850L/h，P=0.6MPa，N=1.1kW |  | 台 | 3 |  |  |  | 变频调节，两用一备
5 | 计量单元就地控制箱 | IP44,含3台1.1Kw变频器 |  | 座 | 1
6 | 电磁流量计 | DN25 PN=1.0MPa |  | 个 | 2 |  |  |  | 计于自控
PAC投加系统
1 | PAC制备装置 | 制备能力2500L/h N=8Kw | SS304 | 台 | 1 |  |  |  | 含就地控制箱等全套配件，功率包含螺旋上料机
2 | PAC干粉料仓 | V=1500L | Q235B | 台 | 1 |  |  |  | PAC制备装置厂家配套提供
3 | 螺旋上料机 |  | SS304 | 米 | 1 |  |  |  | PAC制备装置厂家配套提供
4 | 计量泵 | Q=700L/h，P=3.5MPa，N=0.55kW |  | 台 | 5 |  |  |  | 变频调节，三用两备
5 | 计量单元就地控制箱 | IP44,含3台0.55Kw变频器 |  | 座 | 1
6 | 电磁流量计 | DN25 PN=1.0MPa |  | 个 | 3 |  |  |  | 计于自控
PAM投加系统
1 | PAM制备装置 | 制备能力2500L/h，三箱一体，制备浓度0.1-0.3%，有效容积2.5m3，整机总功率≤2Kw | SS304 | 台 | 1 |  |  |  | 含干粉投料机，干粉投加量：2.5-7.5Kg/h,包含：料斗、给料机、搅拌机、箱体、浸润装置、液位计、人工上料平台等
2 | 投加螺旋杆 | Q=500-1100L/h，P=6MPa，N=1.5kW | Q235B | 台 | 3 |  |  |  | 配变频电机，定频风扇，2用1备
3 | 电动球阀 | DN25，开关型，用于螺旋泵进药管 | PVC | 个 | 2 |  |  |  | 厂家配套供货
4 | 管道、管件及附件 | 设备配套，设备间内，1.0MPa | UPVC | 台 | 3 |  |  |  | 厂家配套供货
5 | PLC控制柜 | 根据原水水量变频控制螺旋泵投加量，控制柜预留原水水量信号接口 |  | 台 | 1 |  |  |  | 厂家配套供货
6 | 电磁流量计 | DN25 PN=1.0MPa |  | 个 | 2 |  |  |  | 计于自控
其他
1 | 倒流阻止器组 | DN50 PN1.0MPa |  | 套 | 1 |  |  |  | 含Y型过滤器、倒流防止器等全套配件，详见12S108-1-12
2 | 倒流阻止器组 | DN15 PN1.0MPa |  | 套 | 1 |  |  |  | 含Y型过滤器、倒流防止器等全套配件，详见12S108-1-12
3 | 洗手盆 | 含S型存水弯 | 陶瓷 | 套 | 1 |  |  |  | 含全套配件,详09S304-25
4 | 轴流风机（进风） | G=5581m3/h、P=113Pa、N=0.25kW |  | 套 | 3
5 | 轴流风机（排风） | G=4504m3/h、P=110Pa、N=0.18kW |  | 套 | 4
6 | 手提式干粉灭火器 | MF/ABC4×2 |  | 具 | 2 |  |  |  | 配灭火器箱体
7 | 快速洗浴龙头 | DN15 |  | 套 | 1
8 | 电动葫芦 | T=2t H=9m N=3.0+0.4KW |  | 套 | 1 |  |  |  | CD1型